## 0
DÖNEM | DOĞALGAZ kWh | HDD
OCAK | 228336 | 396
ŞUBAT | 170897 | 269
MART | 170715 | 235
NİSAN | 149295 | 149
MAYIS | 81154 | 49
HAZİRAN | 45805 | 0
TEMMUZ | 39269 | 0
AĞUSTOS | 39357 | 0
EYLÜL | 36810 | 0
EKİM | 42039 | 10
KASIM | 173296 | 228
ARALIK | 183062 | 231
Beklenen Tasarruf kWh | 979255.2
72%

## 1
Hazırlayan: Dr. Cem Karabal - KABEV M&V Eğitimi 22.09.2022
REFERAN DÖNEM
DÖNEM | DOĞALGAZ kWh | HDD | MODEL |  |  | HDD | SABİT
OCAK | 228336 | 396 | 249131.9473 |  |  | 511.6321 | 46525.6196
ŞUBAT | 170897 | 269 | 184154.6655 |  |  | 32.0079 | 5948.4331
MART | 170715 | 235 | 166759.1727 |  | R² | 0.96234 | 14661.7626 | RMSE
NİSAN | 149295 | 149 | 122758.8086 |  |  | 255.5055 | 10 | DF
MAYIS | 81154 | 49 | 71595.5945 |  |  | 54925332798.9653 | 2149672819.2847
HAZİRAN | 45805 | 0 | 46525.6196
TEMMUZ | 39269 | 0 | 46525.6196 |  | T-stat | 15.9845
AĞUSTOS | 39357 | 0 | 46525.6196
EYLÜL | 36810 | 0 | 46525.6196 |  | CVRMSE | 0.12937
EKİM | 42039 | 10 | 51641.9411
KASIM | 173296 | 228 | 163177.7477
ARALIK | 183062 | 231 | 164712.6441
TOPLAM | 1360035 |  | 1360035 |  | TDD | 0
ORTALAMA | 113336.25
DOĞALGAZ kWh = 511,6321 x HDD + 46.525,61
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  | DEĞER | REFERANS | SONUÇ
Tahmini Değerlerin Doğrulanması |  |  | 0 | <0,005 | UYGUN
R² |  |  | 0.96234 | >0,75 | UYGUN
CVRMSE |  |  | 0.12937 | <0,2 | UYGUN
Bağımsız Değişkenin Duyarlılığı (t-stat) |  |  | 15.9845 | >2 | UYGUN
Belirsizlik Hesabı |  | Referans D. | Raporlama D.
Örneklem Belirsizliği |  | H | H
Model Belirsizliği |  | E | H
Sayaç Belirsizliği |  | H | H
Tahmin Belirsizliği |  | H | H
Model Belirsizliği |  | 14661.7626 | kWh
Dönem Sayısı |  | 12 | Ay
Güven Seviyesi |  | 0.9
t Değeri |  | 1.8125
Toplam Belirsizlik |  | 26573.8747 | %90 Güven Seviyesinde
Mutlak Belirsizlik |  | 92054.6022 | kWh
Rölatif Belirsizlik |  | 9.4%
Beklenen Tasarruf: 72% ± 9,4%
Beklenen Tasarruf: 979.255 ± 92.054kWh
RAPORLAMA DÖNEMİ
DÖNEM | RAPORLAMA DÖNEMİ |  | BASELINE AYARLAMA |  |  | TASARRUF
|  |  | SABİT | HDD KATS. | TOPLAM
| DOĞALGAZ kWh | HDD | 46525.6196 | 511.6321 | kWh | kWh
OCAK | 75122.544 | 405 | 46525.6196 | 207211.0169 | 253736.6366 | 178614.0926
ŞUBAT | 53832.555 | 258 | 46525.6196 | 132001.0923 | 178526.7119 | 124694.1569
MART | 59750.25 | 253 | 46525.6196 | 129442.9316 | 175968.5512 | 116218.3012
NİSAN | 47027.925 | 132 | 46525.6196 | 67535.4425 | 114061.0622 | 67033.1372
MAYIS | 26699.666 | 42 | 46525.6196 | 21488.5499 | 68014.1696 | 41314.5036
HAZİRAN | 16031.75 | 0 | 46525.6196 | 0 | 46525.6196 | 30493.8696
TEMMUZ | 12369.735 | 0 | 46525.6196 | 0 | 46525.6196 | 34155.8846
AĞUSTOS | 13774.95 | 0 | 46525.6196 | 0 | 46525.6196 | 32750.6696
EYLÜL | 12110.49 | 0 | 46525.6196 | 0 | 46525.6196 | 34415.1296
EKİM | 13242.285 | 16 | 46525.6196 | 8186.1142 | 54711.7339 | 41469.4489
KASIM | 60653.6 | 260 | 46525.6196 | 133024.3565 | 179549.9762 | 118896.3762
ARALIK | 60227.398 | 215 | 46525.6196 | 110000.9102 | 156526.5299 | 96299.1319
TOPLAM | 450843.148 |  |  |  | 1367197.85 | 916354.702
DÖNEM | REFERANS DÖNEM | RAPORLAMA DÖNEMİ | BLA
| kWh | kWh | kWh
1 | 228336
2 | 170897
3 | 170715
4 | 149295
5 | 81154
6 | 45805
7 | 39269
8 | 39357
9 | 36810
10 | 42039
11 | 173296
12 | 183062
13 |  | 75122.544 | 253736.6366
14 |  | 53832.555 | 178526.7119
15 |  | 59750.25 | 175968.5512
16 |  | 47027.925 | 114061.0622
17 |  | 26699.666 | 68014.1696
18 |  | 16031.75 | 46525.6196
19 |  | 12369.735 | 46525.6196
20 |  | 13774.95 | 46525.6196
21 |  | 12110.49 | 46525.6196
22 |  | 13242.285 | 54711.7339
23 |  | 60653.6 | 179549.9762
24 |  | 60227.398 | 156526.5299