## 0
DÖNEM | DOĞALGAZ kWh | HDD
OCAK | 228336 | 396
ŞUBAT | 170897 | 269
MART | 170715 | 235
NİSAN | 149295 | 149
MAYIS | 81154 | 49
HAZİRAN | 45805 | 0
TEMMUZ | 39269 | 0
AĞUSTOS | 39357 | 0
EYLÜL | 36810 | 0
EKİM | 42039 | 10
KASIM | 173296 | 228
ARALIK | 183062 | 231
Beklenen Tasarruf kWh | 979255.2
72%

## 1
Hazırlayan: Dr. Cem Karabal - KABEV M&V Eğitimi 22.09.2022
REFERANS DÖNEM
REFERANS DÖNEM
DÖNEM | DOĞALGAZ kWh | HDD | MODEL |  |  | HDD | SABİT
OCAK | 228336 | 396 | 249131.9473 |  |  | 511.6321 | 46525.6196
ŞUBAT | 170897 | 269 | 184154.6655 |  |  | 32.0079 | 5948.4331
MART | 170715 | 235 | 166759.1727 |  | R² | 0.96234 | 14661.7626 | RMSE
NİSAN | 149295 | 149 | 122758.8086 |  |  | 255.5055 | 10 | DF
MAYIS | 81154 | 49 | 71595.5945 |  |  | 54925332798.9653 | 2149672819.2847
HAZİRAN | 45805 | 0 | 46525.6196
TEMMUZ | 39269 | 0 | 46525.6196 |  | T-stat | 15.9845
AĞUSTOS | 39357 | 0 | 46525.6196
EYLÜL | 36810 | 0 | 46525.6196 |  | CVRMSE | 0.12937
EKİM | 42039 | 10 | 51641.9411
KASIM | 173296 | 228 | 163177.7477
ARALIK | 183062 | 231 | 164712.6441
TOPLAM | 1360035 |  | 1360035 |  | TDD | 0
ORTALAMA | 113336.25
DOĞALGAZ kWh = 511,6321 x HDD + 46.525,61
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  | DEĞER | REFERANS | SONUÇ
Tahmini Değerlerin Doğrulanması |  |  | 0 | <0,005 | UYGUN
R² |  |  | 0.96234 | >0,75 | UYGUN
CVRMSE |  |  | 0.12937 | <0,2 | UYGUN
Bağımsız Değişkenin Duyarlılığı (t-stat) |  |  | 15.9845 | >2 | UYGUN
RAPORLAMA DÖNEMİ
RAPORLAMA DÖNEMİ
DÖNEM | DOĞALGAZ kWh | HDD | MODEL |  |  | HDD | SABİT
OCAK | 75122.544 | 405 | 82734.0954 |  |  | 165.2839 | 15794.1049
ŞUBAT | 53832.555 | 258 | 58437.3581 |  |  | 12.2081 | 2305.2165
MART | 59750.25 | 253 | 57610.9385 |  | R² | 0.94827 | 5720.5092 | RMSE
NİSAN | 47027.925 | 132 | 37611.5833 |  |  | 183.3012 | 10 | DF
MAYIS | 26699.666 | 42 | 22736.0299 |  |  | 5998390604.6181 | 327242260.4827
HAZİRAN | 16031.75 | 0 | 15794.1049
TEMMUZ | 12369.735 | 0 | 15794.1049 |  | T-stat | 13.5389
AĞUSTOS | 13774.95 | 0 | 15794.1049
EYLÜL | 12110.49 | 0 | 15794.1049 |  | CVRMSE | 0.15226
EKİM | 13242.285 | 16 | 18438.6478
KASIM | 60653.6 | 260 | 58767.926
ARALIK | 60227.398 | 215 | 51330.1493
TOPLAM | 450843.148 |  | 450843.148 |  | TDD | 0
ORTALAMA | 37570.2623
DOĞALGAZ kWh = 165,28 x HDD + 15.794,10
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  | DEĞER | REFERANS | SONUÇ
Tahmini Değerlerin Doğrulanması |  |  | 0 | <0,005 | UYGUN
R² |  |  | 0.94827 | >0,75 | UYGUN
CVRMSE |  |  | 0.15226 | <0,2 | UYGUN
Bağımsız Değişkenin Duyarlılığı (t-stat) |  |  | 13.5389 | >2 | UYGUN
NORMALİZE EDİLMİŞ TASARRUF
DÖNEM | NORMAL HDD | REFERANS D. MODEL | RAPORLAMA D. MODEL | NORMALİZE TASARRUFLAR
|  | kWh | kWh | kWh
OCAK | 412.6 | 257625.0408 | 83990.2533 | 173634.7875
ŞUBAT | 326.6 | 213624.6767 | 69775.8355 | 143848.8412
MART | 293.6 | 196740.8161 | 64321.4659 | 132419.3502
NİSAN | 168.4 | 132684.4721 | 43627.9183 | 89056.5538
MAYIS | 45.6 | 69856.0453 | 23331.052 | 46524.9933
HAZİRAN | 0 | 0 | 0 | 0
TEMMUZ | 0 | 0 | 0 | 0
AĞUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0
EYLÜL | 0 | 0 | 0 | 0
EKİM | 16.8 | 55121.0396 | 18570.8749 | 36550.1647
KASIM | 295.5 | 197712.9172 | 64635.5054 | 133077.4118
ARALIK | 311.6 | 205950.1946 | 67296.5766 | 138653.618
TOPLAM |  | 1329315.2025 | 435549.482 | 893765.7205
BELİRSİZLİK
Belirsizlik Hesabı |  | Referans D. | Raporlama D.
Örneklem Belirsizliği |  | H | H
Model Belirsizliği |  | E | E
Sayaç Belirsizliği |  | H | H
Tahmin Belirsizliği |  | H | H
Referans D. Model Belirsizliği |  | 14661.7626 | kWh
Raporlama D. Model Belirsizliği |  | 5720.5092 | kWh
Dönem Sayısı |  | 12 | Ay
Güven Seviyesi |  | 90%
t Değeri |  | 1.8125
Mutlak Belirsizlik |  | 98813.1812 | kWh
Rölatif Belirsizlik |  | 10.09%